## Расходы
Общее число житилей во всех кварталах = | 1100
Годовой расход газа для приготовления пищи = | 123409.6692
Годовой расход газа для приготовления горячей воды = | 181933.8422
Годовой расход газа на коммунально-бытовое потребление: Больницы = | 0
Годовой расход газа на коммунально-бытовое потребление: Рестораны и столовые: | 0
Годовой расход газа на коммунально-бытовое потребление: Прачечные | 0
Годовой расход газа на коммунально-бытовое потребление: Пекарни | 45801.5267
Годовогой расход газа на коммунально-бытовое потребление: Бани | 0
Годовой расход газа на коммунально-бытовое потребление: Мелкая городская промышленность | 0
Коэффициент часового максимума | 0.00016287
Часовой расход газа для приготовления пищи на каждый квартал | 20.1003
Часовой расход газа для приготовления воды на каждый квартал | 29.6325
Часовой расход газа на коммунально-бытовое потребление: Больницы | 0
Часовой расход газа на коммунально-бытовое потребление: Столовые и рестораны | 0
Часовой расход газа на коммунально-бытовое потребление: Прачечные | 0
Часовой расход газа на коммунально-бытовое потребление: Бани | 0
Часовой расход газа на коммунально-бытовое потребление: Пекарни | 7.6336
Часовой расход газа на коммунально-бытовое потребление: Мелкая городская промышленность | 0
поправочный коэффициент температуры | 1.098
Часовой расход газа на на отопление | 155.3076
Часовой расход газа на вентиляцию | 35.3615
Часовой расход газа на Горячее водоснабжение | 59.6842
Часовой расход газа на мелкие котельные | 250.3532
Часовой расход газа на крупные котельные | 0
Часовой расход газа на быт | 49.7328
Часовой расход газа на сеть низкого давления | 300.0861

## Котельная
Имя | Lд | Lр | V | Dн×δ | Dвн | Re | Re*(n/d) | λ | delta_h | +/-Нг | dP | dP_h | Сумма перепадов
1-2 | 14.5816 | 14.5816 | 618.0937 | 146x4,5 | 13.7 | 235118.6905 | 171.6195 | 0.019654 | -2.12 | -8.7764 | 135.9309 | 127.1545 | 215.6367
2-3 | 7.106 | 7.106 | 412.0625 | 140x4,5 | 13.1 | 163924.9903 | 125.1336 | 0.02038 | 0 | 0 | 38.1897 | 38.1897
3-4 | 7.106 | 7.106 | 206.0312 | 140x4,5 | 13.1 | 81962.4952 | 62.5668 | 0.021976 | 0 | 0 | 10.2953 | 10.2953
2-5 | 12.177 | 12.177 | 206.0312 | 140x4,5 | 13.1 | 81962.4952 | 62.5668 | 0.021976 | 5.4 | 22.355 | 17.6422 | 39.9972
3-6 | 12.177 | 12.177 | 206.0312 | 140x4,5 | 13.1 | 81962.4952 | 62.5668 | 0.021976 | 5.4 | 22.355 | 17.6422 | 39.9972
4-7 | 12.177 | 12.177 | 206.0312 | 140x4,5 | 13.1 | 81962.4952 | 62.5668 | 0.021976 | 5.4 | 22.355 | 17.6422 | 39.9972

## СНД
№ участков | V_уд. Пут | V путев | Транзитн расход | Расчётный расход | Dн×δ | Dвн | Re | Re*(n/d) | λ | +/-Нг | dP | dP_h | номер кольца | Н | № Прг | Расход Прг
4-5 | 0.18804 | 11.7648 | 64.777 | 70.6594 | 60х3,5 | 5.3 | 69478.0014 | 131.0906 | 0.02545 | 0 | 1009.4594 | 1009.4594 | 1 | 8.3511 | 1 | 300.0861
5-7 |  | 14.9323 | 19.3563 | 26.8224 | 48х3,5 | 4.1 | 34093.2003 | 83.1541 | 0.028384 | 0 | 743.249 | 743.249
7-11 |  | 6.0671 | 3.6428 | 6.6763 | 48х3,5 | 4.1 | 8486.0763 | 20.6977 | 0.032966 | 0 | 43.459 | 43.459
4-6 |  | 22.5324 | 143.5378 | 154.804 | 89х3 | 8.3 | 97198.0018 | 117.106 | 0.022979 | 0 | 889.5388 | 889.5388
6-11 |  | 22.9486 | 3.6428 | 15.117 | 42,3х3,2 | 3.59 | 21944.4981 | 61.1267 | 0.030466 | 0 | 756.6284 | 756.6284
11-12 |  | 7.2855 | 0 | 3.6428 | 26,8х2,8 | 2.12 | 8954.6241 | 42.2388 | 0.036641 | 0 | 467.181 | 467.181
7-8 |  | 9.6464 | 0 | 4.8232 | 26,8х2,8 | 2.12 | 11856.4092 | 55.9265 | 0.035172 | 0 | 1040.9589 | 1040.9589
4-15 |  | 11.7648 | 11.7648 | 17.6472 | 38х3 | 3.2 | 28739.4994 | 89.8109 | 0.029944 | 0 | 923.3023 | 923.3023
4-2 |  | 33.9445 | 0 | 16.9723 | 45х3 | 3.9 | 22679.2496 | 58.1519 | 0.030041 | 0 | 919.3612 | 919.3612
15-1 |  | 11.7648 | 0 | 5.8824 | 26,8х2,8 | 2.12 | 14460.1255 | 68.2081 | 0.034269 | 0 | 919.9522 | 919.9522
5-3 |  | 30.4884 | 0 | 15.2442 | 42,3х3,2 | 3.59 | 22129.0942 | 61.6409 | 0.030432 | 0 | 1021.0798 | 1021.0798
6-10 |  | 14.1653 | 102.7811 | 109.8638 | 70х3 | 6.4 | 89459.8126 | 139.781 | 0.024148 | 0 | 1085.8565 | 1085.8565
10-9 |  | 23.2752 | 0 | 11.6376 | 38х3 | 3.2 | 18952.5495 | 59.2267 | 0.031486 | 0 | 835.3023 | 835.3023
10-13 |  | 30.3902 | 0 | 15.1951 | 42,3х3,2 | 3.59 | 22057.7834 | 61.4423 | 0.030445 | 0 | 1011.6688 | 1011.6688
10-14 |  | 49.1157 | 0 | 24.5579 | 57х3 | 5.1 | 25094.234 | 49.2044 | 0.028756 | 0 | 697.1673 | 697.1673

## СВД
|  |  | Стационарный режим | [13 empty] | Авария на 1-2 | [11 empty] | Авария на 1-8
№ участков | Lдейств,м | Lпривед,км | Qрасч м3/ч | Dн×δ | Dвн | Re | Re*(n/d) | λ | Pн | Рк | DP | H | № участков | Lдейств,м | Lпривед,км | Qрасч м3/ч | Dн×δ | Dвн | Re | Re*(n/d) | λ | Pн | Рк | DP | № участков | Lдейств,м | Lпривед,км | Qрасч м3/ч | Dн×δ | Dвн | Re | Re*(n/d) | λ | Pн | Рк | DP
ГРС-1 | 300 | 330 | 156315.0507 | 820x8 | 80.4 | 10132068.6857 | 1260.2075 | 0.01177 | 0.6 | 0.59778 | 0.0022241 | 8.8035 | ГРС-1 | 300 | 330 | 156315.0507 | 820x8 | 80.4 | 10132068.6857 | 1260.2075 | 0.01177 | 0.6 | 0.59778 | 0.0022241 | ГРС-1 | 300 | 330 | 156315.0507 | 820x8 | 80.4 | 10132068.6857 | 1260.2075 | 0.01177 | 0.6 | 0.59778 | 0.0022241
1-8 | 3700 | 4070 | 86730.9621 | 820x8 | 80.4 | 5621749.543 | 699.2226 | 0.011889 | 0.59778 | 0.58918 | 0.0085965 |  | 1-8 | 3700 | 4070 | 156315.0507 | 820x8 | 80.4 | 10132068.6857 | 1260.2075 | 0.01177 | 0.59778 | 0.56974 | 0.028036 | 1-2 | 2700 | 2970 | 156315.0507 | 820x8 | 80.4 | 10132068.6857 | 1260.2075 | 0.01177 | 0.59778 | 0.57743 | 0.020345
8-7 | 1750 | 1925 | 85895.1056 | 820x8 | 80.4 | 5567570.7837 | 692.4839 | 0.011892 | 0.58918 | 0.58515 | 0.0040253 |  | 8-7 | 1750 | 1925 | 155479.1942 | 820x8 | 80.4 | 10077889.9264 | 1253.4689 | 0.011771 | 0.56974 | 0.55621 | 0.01353 | 2-3 | 2800 | 3080 | 153068.6438 | 820x8 | 80.4 | 9921642.2546 | 1234.0351 | 0.011773 | 0.57743 | 0.55657 | 0.02086
7-6 | 950 | 1045 | 72556.398 | 820x8 | 80.4 | 4702979.0428 | 584.9476 | 0.01194 | 0.58515 | 0.58358 | 0.001572 |  | 7-6 | 950 | 1045 | 142140.4866 | 820x8 | 80.4 | 9213298.1855 | 1145.9326 | 0.011785 | 0.55621 | 0.54997 | 0.0062391 | 3-3' | 370 | 407 | 136368.6438 | 820x8 | 80.4 | 8839177.4103 | 1099.4002 | 0.011792 | 0.55657 | 0.55434 | 0.0022299
6-5 | 1050 | 1155 | 64256.398 | 820x8 | 80.4 | 4164987.5334 | 518.0333 | 0.01198 | 0.58358 | 0.58221 | 0.0013702 |  | 6-5 | 1050 | 1155 | 133840.4866 | 820x8 | 80.4 | 8675306.6761 | 1079.0182 | 0.011795 | 0.54997 | 0.54379 | 0.0061779 | 3'-4 | 3330 | 3663 | 136368.6438 | 630x7 | 61.6 | 11536848.4382 | 1872.865 | 0.012528 | 0.55434 | 0.46773 | 0.086615
5-4 | 1750 | 1925 | 49637.6817 | 820x8 | 80.4 | 3217427.8674 | 400.1776 | 0.012081 | 0.58221 | 0.58083 | 0.001377 |  | 5-4 | 1750 | 1925 | 119221.7703 | 820x8 | 80.4 | 7727747.0101 | 961.1626 | 0.011817 | 0.54379 | 0.53551 | 0.0082772 | 4-5 | 1750 | 1925 | 37093.2804 | 820x8 | 80.4 | 2404321.6756 | 299.045 | 0.012227 | 0.46773 | 0.46679 | 0.00093463
1-2 | 2700 | 2970 | 69584.0887 | 820x8 | 80.4 | 4510319.1427 | 560.985 | 0.011954 | 0.59778 | 0.59373 | 0.0040465 |  | 4-'3 | 3330 | 3663 | 19946.407 | 630x7 | 61.6 | 1687474.9762 | 273.9407 | 0.013124 | 0.53551 | 0.53365 | 0.0018694 | 5-6 | 1050 | 1155 | 22474.5641 | 820x8 | 80.4 | 1456762.0096 | 181.1893 | 0.01258 | 0.46679 | 0.46658 | 0.00021202
2-3 | 2800 | 3080 | 66337.6817 | 820x8 | 80.4 | 4299892.7116 | 534.8125 | 0.011969 | 0.59373 | 0.58989 | 0.0038407 |  | '3-3 | 370 | 407 | 19946.407 | 820x8 | 80.4 | 1292891.2753 | 160.8074 | 0.012687 | 0.53365 | 0.53359 | 5.3094e-05 | 6-7 | 950 | 1045 | 14174.5641 | 820x8 | 80.4 | 918770.5002 | 114.2749 | 0.013055 | 0.46658 | 0.4665 | 7.9205e-05
3-3' | 370 | 407 | 49637.6817 | 820x8 | 80.4 | 3217427.8674 | 400.1776 | 0.012081 | 0.58989 | 0.5896 | 0.00028767 |  | 3-2 | 2800 | 3080 | 3246.407 | 820x8 | 80.4 | 210426.4311 | 26.1724 | 0.015999 | 0.53359 | 0.53358 | 1.3422e-05 | 7-8 | 1750 | 1925 | 835.8565 | 820x8 | 80.4 | 54178.7593 | 6.7387 | 0.020739 | 0.4665 | 0.4665 | 8.0602e-07
3'-4 | 3330 | 3663 | 49637.6817 | 630x7 | 61.6 | 4199370.1386 | 681.7159 | 0.012715 | 0.5896 | 0.5792 | 0.010401 |  | 2-Пек1 | 300 | 330 | 3246.407 | 102х3 | 9.6 | 1762321.3602 | 1835.7514 | 0.019942 | 0.53358 | 0.45484 | 0.078741 | 2-Пек1 | 300 | 330 | 3246.407 | 102х3 | 9.6 | 1762321.3602 | 1835.7514 | 0.019942 | 0.57743 | 0.50442 | 0.073013
2-Пек1 | 300 | 330 | 3246.407 | 102х3 | 9.6 | 1762321.3602 | 1835.7514 | 0.019942 | 0.59373 | 0.52263 | 0.071103 |  | 3-ПП1 | 300 | 330 | 16700 | 159x4,5 | 15 | 5802011.5652 | 3868.0077 | 0.017753 | 0.53359 | 0.30598 | 0.22761 | 3-ПП1 | 300 | 330 | 16700 | 159x4,5 | 15 | 5802011.5652 | 3868.0077 | 0.017753 | 0.55657 | 0.34095 | 0.21562
3-ПП1 | 300 | 330 | 16700 | 159x4,5 | 15 | 5802011.5652 | 3868.0077 | 0.017753 | 0.58989 | 0.38914 | 0.20075 |  | 4-ТЭЦ1 | 300 | 330 | 99275.3634 | 377x9 | 35.9 | 14411208.9436 | 4014.2643 | 0.014271 | 0.53551 | 0.46414 | 0.071376 | 4-ТЭЦ1 | 300 | 330 | 99275.3634 | 377x9 | 35.9 | 14411208.9436 | 4014.2643 | 0.014271 | 0.46773 | 0.38653 | 0.081195
4-ТЭЦ1 | 300 | 330 | 99275.3634 | 377x9 | 35.9 | 14411208.9436 | 4014.2643 | 0.014271 | 0.58002 | 0.51383 | 0.06619 |  | 5-ПРГ1 | 1391.56 | 1530.716 | 14618.7163 | 245x7 | 23.1 | 3297999.8764 | 1427.7056 | 0.016052 | 0.54379 | 0.47152 | 0.07227 | 5-ПРГ1 | 1391.56 | 1530.716 | 14618.7163 | 245x7 | 23.1 | 3297999.8764 | 1427.7056 | 0.016052 | 0.46679 | 0.38317 | 0.083623
5-ПРГ1 | 1391.56 | 1530.716 | 14618.7163 | 245x7 | 23.1 | 3297999.8764 | 1427.7056 | 0.016052 | 0.58221 | 0.51447 | 0.067744 |  | 6-ПП2 | 300 | 330 | 8300 | 127х4 | 11.9 | 3634833.3914 | 3054.4818 | 0.018832 | 0.54997 | 0.37447 | 0.1755 | 6-ПП2 | 300 | 330 | 8300 | 820x8 | 80.4 | 537991.5094 | 66.9144 | 0.013842 | 0.46658 | 0.46657 | 9.0928e-06
6-ПП2 | 300 | 330 | 8300 | 820x8 | 80.4 | 537991.5094 | 66.9144 | 0.013842 | 0.58358 | 0.58357 | 7.5394e-06 |  | 7-ПРГ2 | 1410 | 1551 | 13338.7076 | 245x7 | 23.1 | 3009228.3969 | 1302.6963 | 0.01607 | 0.55621 | 0.49702 | 0.059189 | 7-ПРГ2 | 1410 | 1551 | 13338.7076 | 245x7 | 23.1 | 3009228.3969 | 1302.6963 | 0.01607 | 0.4665 | 0.39676 | 0.069738
7-ПРГ2 | 1410 | 1551 | 13338.7076 | 245x7 | 23.1 | 3009228.3969 | 1302.6963 | 0.01607 | 0.58515 | 0.52869 | 0.056464 |  | 8-Прач1 | 300 | 330 | 835.8565 | 70х3 | 6.4 | 680620.6633 | 1063.4698 | 0.022211 | 0.56974 | 0.52934 | 0.040395 | 8-Прач1 | 300 | 330 | 835.8565 | 70х3 | 6.4 | 680620.6633 | 1063.4698 | 0.022211 | 0.4665 | 0.41814 | 0.048363
8-Прач1 | 300 | 330 | 835.8565 | 70х3 | 6.4 | 680620.6633 | 1063.4698 | 0.022211 | 0.58918 | 0.54999 | 0.039188

## Дом
Тип | Имя | Lд | а, доли | Lр | n | K, доли | V | Dн×δ | Dвн | Re | Re*(n/d) | λ | delta_h | +/-Нг | dP | dP_h | Номер ветви | Сумма перепадов давлений
внутри 1 гвн | 3-2 | 3.7561 | 4 | 15.0242 | 0 | 1 | 2.95 | 38х3 | 3.2 | 4804.248 | 15.0133 | 0.038004 | 0.27795 | 1.1507 | 8.873 | 10.0237 | 2 | 143.083
внутри 1 пл | 3-1 | 1.6231 | 5.5 | 8.9268 | 0 | 1 | 1.6123 | 38х3 | 3.2 | 2625.7733 | 8.2055 | 0.0344 | 1.0937 | 4.5276 | 1.4255 | 5.9531 | 3 | 146.4941
внутри 1 | 4-3 | 1.4493 | 5.5 | 7.9712 | 1 | 0.7 | 3.1936 | 38х3 | 3.2 | 5201.0149 | 16.2532 | 0.037258 | 0.58132 | 2.4066 | 5.409 | 7.8155 | 1 | 148.3815
стояк 1 | 5-4 | 3 | 1.1 | 3.3 | 2 | 0.56 | 5.1098 | 42,3х3,2 | 3.59 | 7417.6034 | 20.6618 | 0.034093 | -3 | -12.4195 | 2.9517 | -9.4677
стояк 1 | 6-5 | 3 | 1.1 | 3.3 | 4 | 0.43 | 7.8472 | 42,3х3,2 | 3.59 | 11391.3196 | 31.7307 | 0.033648 | -3 | -12.4195 | 6.8704 | -5.549
стояк 1 | 7-6 | 3 | 1.1 | 3.3 | 6 | 0.392 | 10.7306 | 42,3х3,2 | 3.59 | 15576.9672 | 43.3899 | 0.031988 | -3 | -12.4195 | 12.2132 | -0.20628
стояк 1 | 8-7 | 3 | 1.1 | 3.3 | 8 | 0.36 | 13.1395 | 42,3х3,2 | 3.59 | 19073.8374 | 53.1305 | 0.031052 | -3 | -12.4195 | 17.7767 | 5.3573 |  | 70х3 | 103.05
стояк 1 | 9-8 | 3 | 1.1 | 3.3 | 10 | 0.34 | 15.5119 | 42,3х3,2 | 3.59 | 22517.7248 | 62.7235 | 0.030363 | -3 | -12.4195 | 24.2258 | 11.8064 |  | 60х3 | 6.58
стояк 1 | 10-9 | 3.655 | 1.1 | 4.0205 | 12 | 0.324 | 17.7383 | 42,3х3,2 | 3.59 | 25749.6805 | 71.7261 | 0.029855 | -3.655 | -15.131 | 37.9497 | 22.8187 |  | 42,3х3,2 | 20.555
стояк 1 | 11-10 | 1.9 | 1.1 | 2.09 | 12 | 0.324 | 17.7383 | 42,3х3,2 | 3.59 | 25749.6805 | 71.7261 | 0.029855 | 0 | 0 | 19.7276 | 19.7276 |  | 38х3 | 47.9384
развод | 12-11 | 24.6 | 1.1 | 27.06 | 12 | 0.324 | 17.7383 | 70х3 | 6.4 | 14443.9614 | 22.5687 | 0.028861 | 0 | 0 | 13.7127 | 13.7127 |  | 33,5х3,2 | 13.6568
развод | 13-12 | 14.9 | 1.1 | 16.39 | 24 | 0.268 | 29.3449 | 70х3 | 6.4 | 23894.9485 | 37.3359 | 0.028344 | 0 | 0 | 22.3234 | 22.3234 |  |  | 191.7803
развод | 15-13 | 9.7 | 1.1 | 10.67 | 24 | 0.268 | 29.3449 | 70х3 | 6.4 | 23894.9485 | 37.3359 | 0.028344 | 0 | 0 | 14.5327 | 14.5327
подача | 14-15 | 8 | 1.1 | 8.8 | 48 | 0.218 | 47.7402 | 70х3 | 6.4 | 38873.8715 | 60.7404 | 0.026388 | 0 | 0 | 29.5335 | 29.5335
развод | 15-16 | 9.7 | 1.1 | 10.67 | 24 | 0.268 | 29.3449 | 70х3 | 6.4 | 23894.9485 | 37.3359 | 0.028344 | 0 | 0 | 14.5327 | 14.5327
развод | 16-17 | 11.55 | 1.1 | 12.705 | 24 | 0.268 | 29.3449 | 70х3 | 6.4 | 23894.9485 | 37.3359 | 0.028344 | 0 | 0 | 17.3044 | 17.3044
развод | 17-18 | 6.58 | 1.1 | 7.238 | 18 | 0.288 | 23.6511 | 70х3 | 6.4 | 19258.6152 | 30.0916 | 0.029386 | 0 | 0 | 6.6393 | 6.6393
развод | 18-19 | 18.02 | 1.1 | 19.822 | 12 | 0.324 | 17.7383 | 70х3 | 6.4 | 14443.9614 | 22.5687 | 0.028861 | 0 | 0 | 10.0449 | 10.0449
стояк 5 | 19-20 | 1.9 | 1.1 | 2.09 | 6 | 0.392 | 10.7306 | 38х3 | 3.2 | 17475.4101 | 54.6107 | 0.031836 | 0 | 0 | 13.681 | 13.681
стояк 5 | 20-21 | 3.655 | 1.1 | 4.0205 | 6 | 0.392 | 10.7306 | 38х3 | 3.2 | 17475.4101 | 54.6107 | 0.031836 | -3.655 | -15.131 | 26.3179 | 11.1869
стояк 5 | 21-22 | 3 | 1.1 | 3.3 | 5 | 0.4 | 9.1247 | 38х3 | 3.2 | 14860.0426 | 46.4376 | 0.032586 | -3 | -12.4195 | 15.9876 | 3.5681
стояк 5 | 22-23 | 3 | 1.1 | 3.3 | 4 | 0.43 | 7.8472 | 38х3 | 3.2 | 12779.6367 | 39.9364 | 0.033347 | -3 | -12.4195 | 12.1005 | -0.31892
стояк 5 | 23-24 | 3 | 1.1 | 3.3 | 3 | 0.48 | 6.5698 | 38х3 | 3.2 | 10699.2307 | 33.4351 | 0.034324 | -3 | -12.4195 | 8.7301 | -3.6894
стояк 5 | 24-25 | 3 | 1.1 | 3.3 | 2 | 0.56 | 5.1098 | 38х3 | 3.2 | 8321.6239 | 26.0051 | 0.035862 | -3 | -12.4195 | 5.5177 | -6.9018
стояк 5 | 25-26 | 3 | 1.1 | 3.3 | 1 | 0.7 | 3.1936 | 38х3 | 3.2 | 5201.0149 | 16.2532 | 0.037258 | -3 | -12.4195 | 2.2393 | -10.1802
внутри 5 | 26-27 | 1.4493 | 5.5 | 7.9712 | 1 | 0.7 | 3.1936 | 33,5х3,2 | 2.71 | 6141.4198 | 22.6621 | 0.035741 | 0.58132 | 2.4066 | 11.9116 | 14.3182
внутри 5 пл | 27-28 | 1.6231 | 5.5 | 8.9268 | 0 | 1 | 1.6123 | 33,5х3,2 | 2.71 | 3100.5442 | 11.4411 | 0.036357 | 1.0937 | 4.5276 | 3.4586 | 7.9862
внутри 5 гвн | 27-29 | 3.7561 | 4 | 15.0242 | 0 | 1 | 2.95 | 33,5х3,2 | 2.71 | 5672.9127 | 20.9333 | 0.036457 | 0.27795 | 1.1507 | 19.5403 | 20.6909
развод | 19-30 | 6.58 | 1.1 | 7.238 | 6 | 0.392 | 10.7306 | 60х3 | 5.4 | 10355.7986 | 19.1774 | 0.031365 | 0 | 0 | 3.4111 | 3.4111
стояк 6 | 30-31 | 1.9 | 1.1 | 2.09 | 6 | 0.392 | 10.7306 | 38х3 | 3.2 | 17475.4101 | 54.6107 | 0.031836 | 0 | 0 | 13.681 | 13.681
стояк 6 | 31-32 | 3.655 | 1.1 | 4.0205 | 6 | 0.392 | 10.7306 | 38х3 | 3.2 | 17475.4101 | 54.6107 | 0.031836 | -3.655 | -15.131 | 26.3179 | 11.1869
стояк 6 | 32-33 | 3 | 1.1 | 3.3 | 5 | 0.4 | 9.1247 | 38х3 | 3.2 | 14860.0426 | 46.4376 | 0.032586 | -3 | -12.4195 | 15.9876 | 3.5681
стояк 6 | 33-34 | 3 | 1.1 | 3.3 | 4 | 0.43 | 7.8472 | 38х3 | 3.2 | 12779.6367 | 39.9364 | 0.033347 | -3 | -12.4195 | 12.1005 | -0.31892
стояк 6 | 34-35 | 3 | 1.1 | 3.3 | 3 | 0.48 | 6.5698 | 38х3 | 3.2 | 10699.2307 | 33.4351 | 0.034324 | -3 | -12.4195 | 8.7301 | -3.6894
стояк 6 | 35-36 | 3 | 1.1 | 3.3 | 2 | 0.56 | 5.1098 | 38х3 | 3.2 | 8321.6239 | 26.0051 | 0.035862 | -3 | -12.4195 | 5.5177 | -6.9018
стояк 6 | 36-37 | 3 | 1.1 | 3.3 | 1 | 0.7 | 3.1936 | 38х3 | 3.2 | 5201.0149 | 16.2532 | 0.037258 | -3 | -12.4195 | 2.2393 | -10.1802
внутри 6 | 37-38 | 1.4493 | 5.5 | 7.9712 | 1 | 0.7 | 3.1936 | 33,5х3,2 | 2.71 | 6141.4198 | 22.6621 | 0.035741 | 0.58132 | 2.4066 | 11.9116 | 14.3182
внутри 6 пл | 38-39 | 1.6231 | 5.5 | 8.9268 | 0 | 1 | 1.6123 | 33,5х3,2 | 2.71 | 3100.5442 | 11.4411 | 0.036357 | 1.0937 | 4.5276 | 3.4586 | 7.9862
внутри 6 гвн | 38-40 | 3.7561 | 4 | 15.0242 | 0 | 1 | 2.95 | 33,5х3,2 | 2.71 | 5672.9127 | 20.9333 | 0.036457 | 0.27795 | 1.1507 | 19.5403 | 20.6909

## Квартал
|  |  | Внутриквартальный при нерабочем 11-12 | [11 empty] | Внутриквартальный при нерабочем 2-1 | [11 empty] | Стационарный режим
№ участков | Lдейств,м | Lпривед,км | V м3/ч | Dн×δ | Dвн | Re | Re*(n/d) | λ | dP | sum_dP | № участков | Lдейств,м | Lпривед,км | V м3/ч | Dн×δ | Dвн | Re | Re*(n/d) | λ | dP | sum_dP | № участков | Lдейств,м | Lпривед,км | V м3/ч | Dн×δ | Dвн | Re | Re*(n/d) | λ | dP
1-2 | 100 | 110 | 477.4022 | 219x6 | 20.7 | 120189.7476 | 58.0627 | 0.019796 | 78.2416 | 286.6035 | 12-11 | 100 | 110 | 477.4022 | 219x6 | 20.7 | 120189.7476 | 58.0627 | 0.019796 | 78.2416 | 286.6035 | 12-11 | 100 | 110 | 238.7011 | 219x6 | 20.7 | 60094.8738 | 29.0313 | 0.02205 | 21.788
2-2' | 8 | 8.8 | 47.7402 | 70х3 | 6.4 | 38873.8715 | 60.7404 | 0.026388 | 29.5335 |  | 11-11' | 8 | 8.8 | 47.7402 | 70х3 | 6.4 | 38873.8715 | 60.7404 | 0.026388 | 29.5335 |  | 11-11' | 8 | 8.8 | 47.7402 | 70х3 | 6.4 | 38873.8715 | 60.7404 | 0.026388 | 29.5335
2-3 | 60 | 66 | 429.662 | 194x6 | 18.2 | 123029.3955 | 67.5986 | 0.020043 | 73.2741 |  | 11-10 | 60 | 66 | 429.662 | 194x6 | 18.2 | 123029.3955 | 67.5986 | 0.020043 | 73.2741 |  | 11-10 | 60 | 66 | 190.9609 | 194x6 | 18.2 | 54679.7313 | 30.0438 | 0.022636 | 16.3464
3-3' | 8 | 8.8 | 47.7402 | 70х3 | 6.4 | 38873.8715 | 60.7404 | 0.026388 | 29.5335 |  | 10-10' | 8 | 8.8 | 47.7402 | 70х3 | 6.4 | 38873.8715 | 60.7404 | 0.026388 | 29.5335 |  | 10-10' | 8 | 8.8 | 47.7402 | 70х3 | 6.4 | 38873.8715 | 60.7404 | 0.026388 | 29.5335
3-4 | 60 | 66 | 381.9217 | 194x6 | 18.2 | 109359.4627 | 60.0876 | 0.02035 | 58.7823 |  | 10-9 | 60 | 66 | 381.9217 | 194x6 | 18.2 | 109359.4627 | 60.0876 | 0.02035 | 58.7823 |  | 10-9 | 60 | 66 | 143.2207 | 194x6 | 18.2 | 41009.7985 | 22.5329 | 0.022234 | 9.0317
4-4' | 8 | 8.8 | 47.7402 | 70х3 | 6.4 | 38873.8715 | 60.7404 | 0.026388 | 29.5335 |  | 9-9' | 8 | 8.8 | 47.7402 | 70х3 | 6.4 | 38873.8715 | 60.7404 | 0.026388 | 29.5335 |  | 9-9' | 8 | 8.8 | 47.7402 | 70х3 | 6.4 | 38873.8715 | 60.7404 | 0.026388 | 29.5335
4-5 | 60 | 66 | 95.4804 | 194x6 | 18.2 | 27339.8657 | 15.0219 | 0.024606 | 4.4423 |  | 9-8 | 60 | 66 | 95.4804 | 194x6 | 18.2 | 27339.8657 | 15.0219 | 0.024606 | 4.4423 |  | 9-8 | 60 | 66 | 95.4804 | 194x6 | 18.2 | 27339.8657 | 15.0219 | 0.024606 | 4.4423
5-5' | 8 | 8.8 | 47.7402 | 70х3 | 6.4 | 38873.8715 | 60.7404 | 0.026388 | 29.5335 |  | 8-8' | 8 | 8.8 | 47.7402 | 70х3 | 6.4 | 38873.8715 | 60.7404 | 0.026388 | 29.5335 |  | 8-8' | 8 | 8.8 | 47.7402 | 70х3 | 6.4 | 38873.8715 | 60.7404 | 0.026388 | 29.5335
5-6 | 60 | 66 | 47.7402 | 194x6 | 18.2 | 13669.9328 | 7.511 | 0.029261 | 1.3207 |  | 8-7 | 60 | 66 | 47.7402 | 194x6 | 18.2 | 13669.9328 | 7.511 | 0.029261 | 1.3207 |  | 8-7 | 60 | 66 | 47.7402 | 194x6 | 18.2 | 13669.9328 | 7.511 | 0.029261 | 1.3207
6-6' | 8 | 8.8 | 47.7402 | 70х3 | 6.4 | 38873.8715 | 60.7404 | 0.026388 | 29.5335 |  | 7-7' | 8 | 8.8 | 47.7402 | 70х3 | 6.4 | 38873.8715 | 60.7404 | 0.026388 | 29.5335 |  | 7-7' | 8 | 8.8 | 47.7402 | 70х3 | 6.4 | 38873.8715 | 60.7404 | 0.026388 | 29.5335
4-9 | 100 | 110 | 238.7011 | 194x6 | 18.2 | 68349.6642 | 37.5548 | 0.021806 | 41.0089 |  | 9-4 | 100 | 110 | 238.7011 | 194x6 | 18.2 | 68349.6642 | 37.5548 | 0.021806 | 41.0089 |  | 4-9 | 100 | 110 | 0 | 194x6 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 0
9-9' | 8 | 8.8 | 47.7402 | 70х3 | 6.4 | 38873.8715 | 60.7404 | 0.026388 | 29.5335 |  | 4-4' | 8 | 8.8 | 47.7402 | 70х3 | 6.4 | 38873.8715 | 60.7404 | 0.026388 | 29.5335 |  | 1-2 | 100 | 110 | 238.7011 | 219x6 | 20.7 | 60094.8738 | 29.0313 | 0.02205 | 21.788
9-8 | 60 | 66 | 95.4804 | 194x6 | 18.2 | 27339.8657 | 15.0219 | 0.024606 | 4.4423 |  | 4-5 | 60 | 66 | 95.4804 | 194x6 | 18.2 | 27339.8657 | 15.0219 | 0.024606 | 4.4423 |  | 2-2' | 8 | 8.8 | 47.7402 | 70х3 | 6.4 | 38873.8715 | 60.7404 | 0.026388 | 29.5335
8-8' | 8 | 8.8 | 47.7402 | 70х3 | 6.4 | 38873.8715 | 60.7404 | 0.026388 | 29.5335 |  | 5-5' | 8 | 8.8 | 47.7402 | 70х3 | 6.4 | 38873.8715 | 60.7404 | 0.026388 | 29.5335 |  | 2-3 | 60 | 66 | 190.9609 | 194x6 | 18.2 | 54679.7313 | 30.0438 | 0.022636 | 16.3464
8-7 | 60 | 66 | 47.7402 | 194x6 | 18.2 | 13669.9328 | 7.511 | 0.029261 | 1.3207 |  | 5-6 | 60 | 66 | 47.7402 | 194x6 | 18.2 | 13669.9328 | 7.511 | 0.029261 | 1.3207 |  | 3-3' | 8 | 8.8 | 47.7402 | 70х3 | 6.4 | 38873.8715 | 60.7404 | 0.026388 | 29.5335
7-7' | 8 | 8.8 | 47.7402 | 70х3 | 6.4 | 38873.8715 | 60.7404 | 0.026388 | 29.5335 |  | 6-6' | 8 | 8.8 | 47.7402 | 70х3 | 6.4 | 38873.8715 | 60.7404 | 0.026388 | 29.5335 |  | 3-4 | 60 | 66 | 143.2207 | 194x6 | 18.2 | 41009.7985 | 22.5329 | 0.022234 | 9.0317
9-10 | 60 | 66 | 95.4804 | 194x6 | 18.2 | 27339.8657 | 15.0219 | 0.024606 | 4.4423 |  | 4-3 | 60 | 66 | 95.4804 | 194x6 | 18.2 | 27339.8657 | 15.0219 | 0.024606 | 4.4423 |  | 4-4' | 8 | 8.8 | 47.7402 | 70х3 | 6.4 | 38873.8715 | 60.7404 | 0.026388 | 29.5335
10-10' | 8 | 8.8 | 47.7402 | 70х3 | 6.4 | 38873.8715 | 60.7404 | 0.026388 | 29.5335 |  | 3-3' | 8 | 8.8 | 47.7402 | 70х3 | 6.4 | 38873.8715 | 60.7404 | 0.026388 | 29.5335 |  | 4-5 | 60 | 66 | 95.4804 | 194x6 | 18.2 | 27339.8657 | 15.0219 | 0.024606 | 4.4423
10-11 | 60 | 66 | 47.7402 | 194x6 | 18.2 | 13669.9328 | 7.511 | 0.029261 | 1.3207 |  | 3-2 | 60 | 66 | 47.7402 | 194x6 | 18.2 | 13669.9328 | 7.511 | 0.029261 | 1.3207 |  | 5-5' | 8 | 8.8 | 47.7402 | 70х3 | 6.4 | 38873.8715 | 60.7404 | 0.026388 | 29.5335
11-11' | 8 | 8.8 | 47.7402 | 70х3 | 6.4 | 38873.8715 | 60.7404 | 0.026388 | 29.5335 |  | 2-2' | 8 | 8.8 | 47.7402 | 70х3 | 6.4 | 38873.8715 | 60.7404 | 0.026388 | 29.5335 |  | 5-6 | 60 | 66 | 47.7402 | 194x6 | 18.2 | 13669.9328 | 7.511 | 0.029261 | 1.3207
11-12 | 100 | 110 | 0 | 219x6 | 20.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2-1 | 100 | 110 | 0 | 219x6 | 20.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6-6' | 8 | 8.8 | 47.7402 | 70х3 | 6.4 | 38873.8715 | 60.7404 | 0.026388 | 29.5335
[26 empty] | 219x6 | 200
[26 empty] | 194x6 | 580
[26 empty] | 70х3 | 80
860