## master data
N | Площадь квартала, га | N, чел | Имя величины | Значение | Система измерения
1 | 2.0474 | 110 | number of quarters | 8
2 | 1.5017 | 132 | population density | 73.9078 | ч/га
3 | 2.1194 | 162 | Qn_table | 33475.5 | кДж/м3
4 | 1.8456 | 71 | Qn | 8646 | ккал/м3
5 | 1.2197 | 117 | a1 | 1 | %
6 | 1.3607 | 71 | a2 | 1 | %
7 | 0.9557 | 94 | q1 | 970000 | ккал/(чел*год)
8 | 3.8332 | 343 | q2 | 1430000 | ккал/(чел*год)
9 |  |  | q_food_hospitals | 760000 | ккал
10 |  |  | q_water_hospitals | 2200000 | ккал
11 |  |  | a_hospitals | 0 | %
12 |  |  | q_canteens | 1500 | ккал
13 |  |  | a_canteens | 0 | %
14 |  |  | q_laundries | 3200000 | ккал
15 |  |  | a_laundries | 0 | %
16 |  |  | G | 0.8 | тонны.
17 |  |  | q_bakeries | 1250000 | ккал
18 |  |  | q_baths | 9500 | ккал
19 |  |  | a_baths | 0 | %
20 |  |  | gas_utilization_rate_year | 0 | %
21 |  |  | q0 | 0.3 | ккал/(м3чС)
22 |  |  | tv | 18 | C
23 |  |  | tn | -24 | C
24 |  |  | t_middle | -3 | C
|  | 1100 | Vn | 75 | м3
|  |  | kpd | 0.85 | %
|  |  | qv | 0.15 | ккал/(м3чС)
|  |  | Kc | 1.2
|  |  | a | 120
|  |  | b | 25
|  |  | tx | 5 | C
|  |  | Cv | 1
|  |  | a_use_small_boiler | 1 | %
|  |  | a_use_big_boiler | 0 | %

## gas_composition
| а | ρ_cт | ρ_н
СН4 | 0.861 | 0.669 | 0.717
С2Н6 | 0.02 | 1.264 | 1.356
С3Н8 | 0.006 | 1.872 | 2.01
С4Н10 | 0.0034 | 2.519 | 2.307
С5Н12 | 0.0035 | 3.228 | 3.457
С02 | 0.085 | 1.8423 | 1.9768
Н2S | 0 | 1.4338 | 1.5392
N2 | 0.02 | 1.1651 | 1.2505

## СНД
№ Кольца | Напр | Категория | Нач уч | Кон уч | № уч | Lд | k | Номер узла | Высота, h | Количество ПРГ | № узлов ПРГ | Искусственное увеличение длины | ΔР | у_г, кг/м^3 | rвозд
1 | по | 3 | 4 | 5 | 4-5 | 62.5669 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1.1 | 1200 | 0.771 | 1.292
1 | по | 2 | 5 | 7 | 5-7 | 79.4119 | 1 | 2 | 0
1 | по | 1 | 7 | 11 | 7-11 | 64.5318 | 0.5 | 3 | 0
1 | пр | 2 | 4 | 6 | 4-6 | 119.8304 | 1 | 4 | 0
1 | пр | 1 | 6 | 11 | 6-11 | 122.0437 | 1 | 5 | 0
т | т | 0 | 11 | 12 | 11-12 | 77.4907 | 0.5 | 6 | 0
т | т | 0 | 7 | 8 | 7-8 | 102.6019 | 0.5 | 7 | 0
т | т | 1 | 4 | 15 | 4-15 | 62.5669 | 1 | 8 | 0
т | т | 0 | 4 | 2 | 4-2 | 180.5218 | 1 | 9 | 0
т | т | 0 | 15 | 1 | 15-1 | 62.5669 | 1 | 10 | 0
т | т | 0 | 5 | 3 | 5-3 | 162.1416 | 1 | 11 | 0
т | т | 1 | 6 | 10 | 6-10 | 75.333 | 1 | 12 | 0
т | т | 0 | 10 | 9 | 10-9 | 123.781 | 1 | 13 | 0
т | т | 0 | 10 | 13 | 10-13 | 161.6191 | 1 | 14 | 0
т | т | 0 | 10 | 14 | 10-14 | 261.2044 | 1 | 15 | 0

## СВД
№ ПП | Vпп | Направление в кольце | Нач уч | Кон уч | № участка | Lдейств,м | Категория участка | Давление после ГРС | ρ_г | Коэффициент приведения для длины | Конечное давление на ПП1 | Конечное давление на ПП2
1 | 16700 | Ист | ГРС | 1 | ГРС-1 | 300 | 6 | 0.6 | 0.869 | 1.1 | 0.29 | 0.35
2 | 8300 | ПР | 1 | 2 | 1-2 | 2700 | 3 | Условные обозначения для каждого типа предприятий
|  | ПР | 2 | 3 | 2-3 | 2800 | 2 | Пекарня№ | Пек№
|  | ПР | 3 | 4 | 3-4 | 3700 | 1 | Прачечная№ | Прач№
|  | ПО | 1 | 8 | 1-8 | 3700 | 5 | Промышленное предприятие № | ПП№
|  | ПО | 8 | 7 | 8-7 | 1750 | 4 | ПРГ № | ПРГ№
|  | ПО | 7 | 6 | 7-6 | 950 | 3 | ТЭЦ | ТЭЦ№
|  | ПО | 6 | 5 | 6-5 | 1050 | 2
|  | ПО | 5 | 4 | 5-4 | 1750 | 1
|  | Туп | 2 | Пек1 | 2-Пек1 | 300 | 0
|  | Туп | 3 | ПП1 | 3-ПП1 | 300 | 0
|  | Туп | 4 | ТЭЦ1 | 4-ТЭЦ1 | 300 | 0
|  | Туп | 5 | ПРГ1 | 5-ПРГ1 | 1391.56 | 0
|  | Туп | 6 | ПП2 | 6-ПП2 | 300 | 0
|  | Туп | 7 | ПРГ2 | 7-ПРГ2 | 1410 | 0
|  | Туп | 8 | Прач1 | 8-Прач1 | 300 | 0

## Дом
Тип | Нач уч | Кон уч | № уч | Lд | а+100/100, доли | n | Высоты |  |  | т.к. 1300 на плиту/водонагреватель, 350 кварталы, 1200 на СНД | [7 empty] | Число квартир | Коэффициент одновременности в зависимости от установки в жилых домах газового оборудования
внутри 1 гвн | 3 | 2 | 3-2 | 3.7561 | 4 | 0 | место отсчета | узел | отметка | qплита (ккал/час) | 7611 | КПД Плита | 0.59 | Vплита (м3/ч) | 1.6123 | y_в, кг/м^3 | 1.292 | 0 | 1 | ПГ4+ГВС
внутри 1 пл | 3 | 1 | 3-1 | 1.6231 | 5.5 | 0 | пол | 1 | 0.78 | qгвн ( ккал/час) | 7654 | КПД ГВ | 0.87 | VГВН (м3/ч) из паспорта | 2.95 | у_г, кг/м^3 | 0.87 | 1 | 0.7
внутри 1 | 4 | 3 | 4-3 | 1.4493 | 5.5 | 1 | пол | 2 | 1.5957 | Δ Р (Па) | 150 | Qн.р. (ккал/м3) | 8000.8454 | Группа | 4.5623 | Δу*g | 4.1398 | 2 | 0.56
стояк 1 | 5 | 4 | 5-4 | 3 | 1.1 | 2 | пол | 3 | 1.8737 | [8 empty] | 3 | 0.48
стояк 1 | 6 | 5 | 6-5 | 3 | 1.1 | 4 | пол | 4 | 2.455 | [8 empty] | 4 | 0.43
стояк 1 | 7 | 6 | 7-6 | 3 | 1.1 | 6 | земля | 4 | 17.455 | [8 empty] | 5 | 0.4
стояк 1 | 8 | 7 | 8-7 | 3 | 1.1 | 8 | земля | 5 | 14.455 | [8 empty] | 6 | 0.392
стояк 1 | 9 | 8 | 9-8 | 3 | 1.1 | 10 | земля | 6 | 11.455 | [8 empty] | 7 | 0.37
стояк 1 | 10 | 9 | 10-9 | 3.655 | 1.1 | 12 | земля | 7 | 8.455 | [8 empty] | 8 | 0.36
стояк 1 | 11 | 10 | 11-10 | 1.9 | 1.1 | 12 | земля | 8 | 5.455 | [8 empty] | 9 | 0.345
развод | 12 | 11 | 12-11 | 24.6 | 1.1 | 12 | земля | 9 | 2.455 | [8 empty] | 10 | 0.34
развод | 13 | 12 | 13-12 | 14.9 | 1.1 | 24 | земля | 10 | -1.2 | [8 empty] | 15 | 0.3
развод | 15 | 13 | 15-13 | 9.7 | 1.1 | 24 | земля | 11 | -1.2 | [8 empty] | 20 | 0.28
подача | 14 | 15 | 14-15 | 8 | 1.1 | 48 | земля | 12 | -1.2 | [8 empty] | 30 | 0.25
развод | 15 | 16 | 15-16 | 9.7 | 1.1 | 24 | земля | 13 | -1.2 | [8 empty] | 40 | 0.23
развод | 16 | 17 | 16-17 | 11.55 | 1.1 | 24 | земля | 14 | -1.2 | [8 empty] | 50 | 0.215
развод | 17 | 18 | 17-18 | 6.58 | 1.1 | 18 | земля | 15 | -1.2 | [8 empty] | 60 | 0.203
развод | 18 | 19 | 18-19 | 18.02 | 1.1 | 12 | земля | 16 | -1.2 | [8 empty] | 70 | 0.195
стояк 5 | 19 | 20 | 19-20 | 1.9 | 1.1 | 6 | земля | 17 | -1.2 | [8 empty] | 80 | 0.192
стояк 5 | 20 | 21 | 20-21 | 3.655 | 1.1 | 6 | земля | 18 | -1.2 | [8 empty] | 90 | 0.187
стояк 5 | 21 | 22 | 21-22 | 3 | 1.1 | 5 | земля | 19 | -1.2 | [8 empty] | 100 | 0.185
стояк 5 | 22 | 23 | 22-23 | 3 | 1.1 | 4 | земля | 20 | -1.2 | [8 empty] | 400 | 0.15
стояк 5 | 23 | 24 | 23-24 | 3 | 1.1 | 3 | земля | 21 | 2.455
стояк 5 | 24 | 25 | 24-25 | 3 | 1.1 | 2 | земля | 22 | 5.455
стояк 5 | 25 | 26 | 25-26 | 3 | 1.1 | 1 | земля | 23 | 8.455
внутри 5 | 26 | 27 | 26-27 | 1.4493 | 5.5 | 1 | земля | 24 | 11.455
внутри 5 пл | 27 | 28 | 27-28 | 1.6231 | 5.5 | 0 | земля | 25 | 14.455
внутри 5 гвн | 27 | 29 | 27-29 | 3.7561 | 4 | 0 | земля | 26 | 17.455
развод | 19 | 30 | 19-30 | 6.58 | 1.1 | 6 | пол | 26 | 2.455
стояк 6 | 30 | 31 | 30-31 | 1.9 | 1.1 | 6 | пол | 27 | 1.8737
стояк 6 | 31 | 32 | 31-32 | 3.655 | 1.1 | 6 | пол | 28 | 0.78
стояк 6 | 32 | 33 | 32-33 | 3 | 1.1 | 5 | пол | 29 | 1.5957
стояк 6 | 33 | 34 | 33-34 | 3 | 1.1 | 4 | земля | 30 | -1.2
стояк 6 | 34 | 35 | 34-35 | 3 | 1.1 | 3 | земля | 31 | -1.2
стояк 6 | 35 | 36 | 35-36 | 3 | 1.1 | 2 | земля | 32 | 2.455
стояк 6 | 36 | 37 | 36-37 | 3 | 1.1 | 1 | земля | 33 | 5.455
внутри 6 | 37 | 38 | 37-38 | 1.4493 | 5.5 | 1 | земля | 34 | 8.455
внутри 6 пл | 38 | 39 | 38-39 | 1.6231 | 5.5 | 0 | земля | 35 | 11.455
внутри 6 гвн | 38 | 40 | 38-40 | 3.7561 | 4 | 0 | земля | 36 | 14.455
[7 empty] | земля | 37 | 17.455
[7 empty] | пол | 37 | 2.455
[7 empty] | пол | 38 | 1.8737
[7 empty] | пол | 39 | 0.78
[7 empty] | пол | 40 | 1.5957

## Квартал
внутриквартальный при нерабочем 12-11 |  |  |  | внутриквартальный при нерабочем 1-2 |  |  |  | Стационарная работа |  |  | k | dP
| № уч-ка | Lд | Уч Δ Р |  | № уч-ка | Lд | Уч Δ Р |  | № уч-ка | Lд | 1.1 | 350
10 | 1-2 | 100 | 1-2 | 10 | 12-11 | 100 | 12-11 | 5 | 12-11 | 100
| 2-2' | 8 | 2-3 |  | 11-11' | 8 | 11-10 |  | 11-11' | 8
9 | 2-3 | 60 | 3-4 | 9 | 11-10 | 60 | 10-9 | 4 | 11-10 | 60
| 3-3' | 8 | 4-9 |  | 10-10' | 8 | 9-4 |  | 10-10' | 8
8 | 3-4 | 60 | 9-10 | 8 | 10-9 | 60 | 4-3 | 3 | 10-9 | 60
| 4-4' | 8 | 10-11 |  | 9-9' | 8 | 3-2 |  | 9-9' | 8
2 | 4-5 | 60 | 11-11' | 2 | 9-8 | 60 | 2-2' | 2 | 9-8 | 60
| 5-5' | 8 |  |  | 8-8' | 8 |  |  | 8-8' | 8
1 | 5-6 | 60 |  | 1 | 8-7 | 60 |  | 1 | 8-7 | 60
| 6-6' | 8 |  |  | 7-7' | 8 |  |  | 7-7' | 8
5 | 4-9 | 100 |  | 5 | 9-4 | 100 |  |  | 4-9 | 100
| 9-9' | 8 |  |  | 4-4' | 8 |  | 5 | 1-2 | 100
2 | 9-8 | 60 |  | 2 | 4-5 | 60 |  |  | 2-2' | 8
| 8-8' | 8 |  |  | 5-5' | 8 |  | 4 | 2-3 | 60
1 | 8-7 | 60 |  | 1 | 5-6 | 60 |  |  | 3-3' | 8
| 7-7' | 8 |  |  | 6-6' | 8 |  | 3 | 3-4 | 60
2 | 9-10 | 60 |  | 2 | 4-3 | 60 |  |  | 4-4' | 8
| 10-10' | 8 |  |  | 3-3' | 8 |  | 2 | 4-5 | 60
1 | 10-11 | 60 |  | 1 | 3-2 | 60 |  |  | 5-5' | 8
| 11-11' | 8 |  |  | 2-2' | 8 |  | 1 | 5-6 | 60
0 | 11-12 | 100 |  | 0 | 2-1 | 100 |  |  | 6-6' | 8

## Котельная
Нач уч | Кон уч | Участок | Lд, м | n | Узлы | Отметки | ΔР участки | ΔР | k
1 | 2 | 1-2 | 13.256 | 3 | 1 | 3.38 | 1-2 | 250 | 1.1
2 | 3 | 2-3 | 6.46 | 2 | 2 | 5.5 | 2-3
3 | 4 | 3-4 | 6.46 | 1 | 3 | 5.5 | 3-4
2 | 5 | 2-5 | 11.07 | 1 | 4 | 5.5 | 4-7
3 | 6 | 3-6 | 11.07 | 1 | 5 | 0.1
4 | 7 | 4-7 | 11.07 | 1 | 6 | 0.1
[5 empty] | 7 | 0.1

## information_pipes
Dн*d | Dн, мм | d, мм | Dвн, см
820x8 | 820 | 8 | 80.4
720x8 | 720 | 8 | 70.4
630x7 | 630 | 7 | 61.6
530x7 | 530 | 7 | 51.6
426x9 | 426 | 9 | 40.8
402x9 | 402 | 9 | 38.4
377x9 | 377 | 9 | 35.9
351x9 | 351 | 9 | 33.3
325x8 | 325 | 8 | 30.9
299x8 | 299 | 8 | 28.3
273x7 | 273 | 7 | 25.9
245x7 | 245 | 7 | 23.1
219x6 | 219 | 6 | 20.7
194x6 | 194 | 6 | 18.2
180x6 | 180 | 6 | 16.8
168x6 | 168 | 6 | 15.6
159x4,5 | 159 | 4.5 | 15
152x4,5 | 152 | 4.5 | 14.3
146x4,5 | 146 | 4.5 | 13.7
140x4,5 | 140 | 4.5 | 13.1
133x4 | 133 | 4 | 12.5
127х4 | 127 | 4 | 11.9
121х4 | 121 | 4 | 11.3
114х4 | 114 | 4 | 10.6
108х4 | 108 | 4 | 10
102х3 | 102 | 3 | 9.6
95х4 | 95 | 4 | 8.7
89х3 | 89 | 3 | 8.3
83х3 | 83 | 3 | 7.7
76х3 | 76 | 3 | 7
75,5х4 | 75.5 | 4 | 6.75
70х3 | 70 | 3 | 6.4
60х3 | 60 | 3 | 5.4
60х3,5 | 60 | 3.5 | 5.3
57х3 | 57 | 3 | 5.1
48х3,5 | 48 | 3.5 | 4.1
45х3 | 45 | 3 | 3.9
42,3х3,2 | 42.3 | 3.2 | 3.59
38х3 | 38 | 3 | 3.2
33,5х3,2 | 33.5 | 3.2 | 2.71
26,8х2,8 | 26.8 | 2.8 | 2.12
21,3х2,8 | 21.3 | 2.8 | 1.57

## temperature correction factor
tn | A
0 | 2.05
-5 | 1.67
-10 | 1.45
-15 | 1.29
-20 | 1.17
-25 | 1.08
-30 | 1
-35 | 0.95
-40 | 0.9
-45 | 0.85
-50 | 0.82
-55 | 0.8

## maximum_coefficients
Число жителей, снабжаемых газом N, тыс. чел. | Коэффициент часового максимума K
1 | 0.000125
2 | 0.0005
3 | 0.0004878
5 | 0.00047619
10 | 0.00045455
20 | 0.00043478
30 | 0.00041667
40 | 0.0004
50 | 0.00038462
100 | 0.00035714
300 | 0.00033333
500 | 0.00030303
750 | 0.00028571
1000 | 0.00027027
2000 | 0.00021277

## k_for_enterprises
Предприятия | Коэффициент часового максимума k | key
Бани | 0.00037037 | baths
Прачечные | 0.00034483 | laundries
Общественное питание | 0.0005 | canteens
Производство хлеба, кондитерских изделий | 0.00016667 | bakeries